SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Budynek Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie

remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Kody robót

CPV 45310000-3

CPV45314320-0

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport i składowanie

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania

5.2. Trasowanie

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

5.6. Podejście do odbiorników

5.7. Układanie przewodów

5.8. Łączenie przewodów

5.9. Przyłączanie odbiorników

5.10. Złącza kablowego

5.11 Montaż tablicy rozdzielczej

5.12. Próby montażowe

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w budynku Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie w budynku następujących instalacji elektrycznych:

- wewnętrzne linie zasilające od istniejącej rozdzielnicy głównej nn,

- instalacje oświetlenia: ogólnego i awaryjnego (ewakuacyjnego)

wewnątrz budynku,

- instalacje zasilania gniazdek wtyczkowych ogólnych, komputerowych, do gablot,

- instalacje zasilania: odbiorów kuchennych,

- instalację zasilania urządzeń teletechnicznych;

- instalację odgromową,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę od przepięć,

- ochronę od porażeń.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, oraz nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji – Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacją projektową.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji są:

  - Tablica rozdzielcza z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej:

Rozdzielnica główna nn RG – dobudowa aparatów

Rozdzielnica agregatu RAgr

Rozdzielnica TE1

Rozdzielnica TE4

Rozdzielnice wentylacyjne RW1, RW2

Tablice elektryczne TE2, TE3

Rozdzielnica ogrzewania rynien RGr

2.2 Przewody i kable

2.2.1 kabelkowe YDYżo3x2,5, 750V,

2.2.2 kabelkowe YDY2x1,5, YDYżo3x1,5, YDYżo 4x1,5, YDYżo 5x1,5 750V,

2.2.3 kabelkowe YDYżo 5x2,5, 750V,

2.2.4 kabelkowe YDYżo 5x10, 750V,

    - kabel YKYżo 5x35mm2 1kV,

    - kabel YKYżo 5x16mm2 1kV,

    - kabelkowe YDYżo3x4 750V,

2.2.9 	NHXH 3x2,5.

2.2.10	kabelkowe YDYżo3x1,5 750V (magistrala komunikacyjna systemu DALI).

2.3 Oprawy oświetleniowe

2.3.1    oprawa oświetleniowa LED nastropowa, 31W, IP-65, strumień oprawy 4200lm, 4000K,

klosz oprawy wykonany z PC, o wymiarach 1300x110x96mm typu LED42S  [ LED Module, system flux 4200 lm] lub równoważna, wyposażona w 2 godzinny moduł awaryjny.

2.3.2	Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W, z autotestem wyposażona w 2h moduł awaryjny.

2.3.3	 Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, podtynkowa, LED 3W, z autotestem wyposażona w 2h moduł awaryjny.

2.3.4	euroszyna 5-przewodowa, wyposażona dodatkowo w szynę sterującą dla potrzeb obsługi systemu DALI, IP-20, maksymalna moc przyłączeniowa 3x3680W, montaż przy suficie, typu 3PH/L3+DALI SCHIENE lub równoważna.

2.3.5	oprawa typu "spot" montowana na szynę, obracalna o 365stopni, wychylna o 90stopni, ze źródłem LED 35W, współczynnik Ra>98, 3000K, 1950lm, IP-20, przystosowana do pracy w systemie DALI, typu ARC3 XP 35W LED930 DIM lub równoważna.

2.3.6	oprawa oświetleniowa LED nastropowa, 31W, IP-65, strumień oprawy 4200lm, 4000K, klosz oprawy wykonany z PC, o wymiarach 1300x110x96mm typu LED42S  [ LED Module, system flux 4200 lm] lub równoważna.

2.3.7	oprawa oświetleniowa LED zwieszana, 47W, IP-20, strumień oprawy 5000lm, współczynnik oddawania barw 80, 4000K, o wymiarach (1250 x 365 x 45 mm). Przystosowana do pracy w systemie DALI. typu VAERO LED5000-840 LDE ASQ1 WH lub równoważna

2.3.8 	oprawa oświetleniowa LED nastropowa, 38W, IP-20, strumień oprawy 4590lm, współczynnik oddawania barw 80, 4000K, o wymiarach (1518 x 268 x 59 mm). Przystosowana do pracy w systemie DALI. typu LFE A LED4600-840 L15 LDO SRE lub równoważna.

2.3.9	oprawa oświetleniowa  LED-owa mocowana do ściany w toaletach 13W, IP-44,  1xLED 1000 , 13W/ 1000lm.

2.3.10	oprawa oświetleniowa  LED-owa nastropowa 20W, IP-44, 20W/ 1953lm.

2.4 Osprzęt

2.4.1	Gniazdko wtyczkowe pojedyncze  L,N,PE  	IP44 10/16 A, 250 V p.t.

2.4.2	Gniazdko wtyczkowe pojedyncze   L,N,PE   10/16 A, 250 V p.t.

2.4.3	Gniazdko wtyczkowe pojedyncze   L,N,PE   10/16 A, 250 V p.t. – komputerowe.

2.4.4	Gniazdo 3-faz. 63A L1, L2, L3, N, PE nt.

2.4.5	PUSZKA PODŁOGOWA z mosiądzu o wym. 30x30cm, w kpl. z pokrywą 			wyposażona w gniazda: 3 gniazda 1-faz. 16A, 						1 gniazdo RJ-45 kat. 6

2.4.6	PUSZKA PODŁOGOWA z mosiądzu o wym. 30x30cm, z pokrywą REWIZYJNA

2.4.7	KANAŁ PODŁOGOWY o wym. 240x38mm

2.4.8	Korytko kablowe K-200

2.4.9	Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o Ø 60 mm i rozgałęźne o Ø 80 mm IP44 	p.t. i n.t..

Łączniki oświetleniowe

2.4.10 Łącznik jednobiegunowy p.t. 16 A, 250 V,

2.4.11	jak wyżej lecz szczelny IP44

2.4.12	Łącznik schodowy p.t. 16A, 250V,

2.4.13 Panel sterowania systemu DALI.

2.4.14 Rury winidurowe instalacyjne RB 22 mm.

2.4.15 Rury winidurowe instalacyjne RB 28 mm

2.4.16 Rury winidurowe instalacyjne RB 32 mm

2.4.17 Rury RB37.

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST są:

1 oprawy, wg PN-EN 12464

2 przewody, wg N SEP-E-004 ; PN-EN 60446:2002;  PN-IEC 60364-5-523

3 osprzęt, wg PN-92/M-51004/01 ; PN-EN 60073:2003 ; PN-E-05033 : 1994

4 rozdzielnice, wg PN-EN 61439-1/2/3/5

PN-EN 60947-5-1:2001

PN-EN 60529:2002

PN-EN 60439-1:2002

2.5 Przewody do instalacji odgromowej

- przewód FeZn f 8mm,

- płaskownik FeZn 30x4mm,

- złącze kontrolne,

- złączki uniwersalne,

7.   uchwyty systemowe.

2.6 Przewody do instalacji uziemiającej:

Płaskownik FeZn 30x4mm pomalowany w żółto zielone pasy,

LYżo 1x16mm2,

LYżo 1x2,5mm2.

2.7 Odbiór i składowanie materiałów na budowie

2.6.1 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

2.6.2 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

2.6.3 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.6.4 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. SPRZĘT

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

- przejścia przez ściany oddzieleń pożarowych muszą być uszczelnione uszczelnieniem o odporności ogniowej oddzielenia.

5.5. MONTAŻ SPRZĘTU, OSPRZĘTU I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno uniemożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

5.6. PODEJŚCIE DO ODBIORNIKÓW

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach w rurkach instalacyjnych, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7. UKŁADANIE PRZEWODÓW

5.7.1. Przewody izolowane w rurkach lub kanałach

- układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

Dla potrzeb kanałów elektrycznych w projekcie architektury uwzględniono miejsce i kanały budowlane.

- wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

- pod tynkiem,

- na korytkach,

- w rurach instalacyjnych

- w kanałach.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

5.7.2.1 Wykonanie instalacji p/t wymaga ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

5.7.2.2 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

5.8. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. PRZYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.10. MONTAŻ TABLIC ROZDZIELCZYCH

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Tablice we wnękach należy mocować do ścian bocznych i tylnej, szczelinę między tablicą a ściankami osłonić.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

- podłączyć obwody zewnętrzne,

- podłączyć przewody ochronne,

5.11. PRÓBY MONTAŻOWE

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemień,

- pomiary średniego natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego.

6.	Kontrola jakości robót

6.1 Zasady kontroli jakości robót

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

a)zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od

innych instalacji i urządzeń,

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu,

w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich

zainstalowania,

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków

środowiskowych w jakich pracują),

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej.

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wyżej w punkcie g), określone są w następujących normach:

      - PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

      - PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

      - PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

6.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim:

6.2.1 wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

6.2.2 wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

W normach tych określone są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez:

- izolowanie części czynnych,

- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed

- dotykiem bezpośrednim;

- dotykiem pośrednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz

- dodatkowych (miejscowych),

- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,

- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

6.2.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku należy sprawdzić:

a. prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybliność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń:

b. zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,

c. zabezpieczających przed prądem zwarciowym,

d. różnicowoprądowych,

e. zabezpieczających przed przepięciami,

f. zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,

g. do odłączenia izolacyjnego, a także , czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej,

h. prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,

i. prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,

j. prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia.

k. selektywność działania,

l. czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- wymagań norm:

- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Postanowienia wspólne:

a. dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

b. dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

c. dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- dla tablic elektrycznych – kpl.,

- dla opraw oświetleniowych – szt.,

- dla przewodów i kabli – mb,

- dla korytek instalacyjnych, kanałów instalacyjnych – mb.,

- dla rurek instalacyjnych – mb.

Nie dotyczy rozliczenia ryczałtowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiory częściowe

8.1.1.Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają:

- ułożone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.

8.1.2. Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

8.2. Odbiór końcowy

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Kierownik Projektu w obecności Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:

1) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.

2) Jakości wykonania instalacji elektrycznej.

3) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym.

4) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

5) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe.

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

1. dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

2. dziennik budowy,

3. protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania ,

4. protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń wyrównawczych,

5. protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

6. protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

7. certyfikaty na urządzenia i wyroby,

8. dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych .

8.3 Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można uznać za uruchomione gdy:

- wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo,

- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu

instalacji do eksploatacji.

Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile 
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z późniejszymi zmianami.

c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

d. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. 
U. z 2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

e. Dz. U. z 14.12.2015r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Polskie normy instalacje elektryczne

PN-HD 60364-4-41:2009	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 364-4-481:1994    	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo . Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych .Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych .

PN-IEC 60364-4-42:1999  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetężeniowym .

PN-IEC 60364-4-45:1999     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed obniżeniem napięcia .

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo .Postanowienia ogólne . Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .

PN-HD 60364-4-443:2006   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed  przepięciami

atmosferycznymi  i łączeniowymi  .

PN-IEC 60364-4-473:1999   	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa . Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo  . Środki ochrona przed prądem przetężeniowym .

PN-IEC 60364-4-482:1999  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Dobór środków

w zależności od wpływów zewnętrznych . Ochrona przeciwpożarowa .

PN-HD 60364-5-51:2009  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Postanowienia ogólne .

PN-HD 60364-5-53:2009  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne .

PN-HD 60364-5-56:2010  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Instalacje bezpieczeństwa .

PN-IEC 60364-5-537:1999  	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza . Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia .

PN-91/E-05010              	Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych .

PN-E-05033:1994         	Wytyczne do instalacji elektrycznych . Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego . Oprzewodowanie .

N SEP-E-004                    	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Projektowanie i budowa.

PN-EN 1264-1:2012         	Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.

PN-EN 1838: 2005		Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22: 2004	Oprawy oświetleniowe – Cześć 2-22: Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

PN-IEC 60364-5-523		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-E-05204			Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

KODY ROBÓT:

CPV45314320-0

CPV 45312100-8

CPV 45310000-3

CPV 45312200-9

## SPIS TREŚCI

## 1. Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych

1.1 Wstęp

1.1.1 Nazwa zamówienia

1.1.2 Przedmiot i zakres robót

1.1.3  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

1.1.4 Określenia podstawowe

1.1.4.1 Kabel poziomy (okablowanie poziome)

1.1.4.2 Kabel przyłączeniowy (patchcord)

1.1.4.3 Gniazdo przyłączeniowe

1.1.4.4 Szafa dystrybucyjna

1.1.4.5 Kanał transmisyjny

1.1.4.6 Połączenie

1.1.4.7 Kabel przyłączeniowy (patchcord)

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót

1.2       Materiały

1.2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1.2.2     Materiały do wykonania okablowania telefonicznego i komputerowego

1.3       Sprzęt

1.3.1    Sprzęt do wykonania robót

1.4       Transport

1.4.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.

1.4.2   Transport materiałów

1.5      Wykonanie robót

1.5.1    Montaż głównej krosownicy telefonicznej i lokalnego punktu dystrybucyjnego z

wyposażeniem

1.5.2    Zainstalowanie punktów przyłączeniowych okablowania strukturalnego

1.5.3    Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie

1.5.4    Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość otworów do 8cm i

średnicy do 10mm

1.5.5    Instalowanie linii wewnętrznych, wypustów i osprzęt

1.6.1 Kontrola jakości robót

1.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót

1.6.3 Zasady kontroli jakości robót

1.6.4 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

1.6.5 Kontrola materiałów

1.6.6 BHP i ochrona środowiska

1.7   Odbiór robót

1.7.1 Ogólne zasady odbioru robót

1.7.2 Odbiór frontu robót.

1.7.3 Odbiór częściowy

1.8     Testowanie okablowania – kontrola i odbiór techniczny

1.1. WSTĘP

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji teletechnicznych w budynku Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

1.1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem sieci strukturalnej, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej, obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.

1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac:

a) roboty w zakresie instalacji sieci strukturalnej:

Przeniesienie istniejącej szafki światłowodowej

Montaż patch-paneli;

Montaż lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD,

Rozszycie kabli UTP 4 pary w panelach - okablowanie poziome

Montaż puszek gniazd logicznych,

Podłączenie modułów RJ45,

Ułożenie okablowania logicznego UTP 4 pary kat. 6,

Pomiary kabli UTP 4 pary na zgodność z kategorią 6

Wykonanie dodatkowych przepustów rurowych przez ściany.

b) roboty w zakresie instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej:

- wykonanie okablowania dla potrzeb podłączeń urządzeń, tj. czujki PIR, czujki stłuczenia szkła, kontaktrony, kamery telewizji dozorowej. Urządzenia centralne wg opisu podanego w projekcie.

c) roboty w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru. Wykonanie okablowania dla potrzeb podłączenia centrali sygnalizacji pożarowej, czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów kontrolno-sterujących, sygnalizatorów akustycznych, łącznic pożarowych. Urządzenia wg opisu podanego w projekcie.

1.1.4 Określenia podstawowe

1.1.4.1 Kabel poziomy (okablowanie poziome):

Połączenie między piętrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem przyłączeniowym.

1.1.4.2 Kabel przyłączeniowy (patchcord):

Połączenie między gniazdem przyłączeniowym a kartą sieciową stacji roboczej lub terminala.

1.1.4.3 Gniazdo przyłączeniowe:

Stały punkt przyłączeniowy, gdzie zakończone są kable okablowania poziomego.

1.1.4.4 Szafa dystrybucyjna:

Punkt przyłączeniowy między okablowaniem szkieletowym a podsystemem okablowania poziomego; zawiera elementy sprzętu aktywnego sieci, zakończenia kabli oraz kable krosowe.

1.1.4.5 Kanał transmisyjny:

Całość okablowania poziomego łącznie z kablami krosowymi, ale bez wtyków końcowych.

1.1.4.6 Połączenie:

Połączeniem nazwano elementy od panelu do gniazda końcowego. W skład połączenia wchodzą kable krosowe bez kabli stacyjnych.

1.1.4.7 Kabel przyłączeniowy (patchcord):

Połączenie między gniazdem przyłączeniowym a kartą sieciową stacji roboczej lub terminala.

1.1.5 Instalacja sygnalizacji pożaru:

alarm pożarowy - wizualne, akustyczne sygnalizowanie o pożarze.

alarm fałszywy - alarm pożarowy spowodowany przez zjawiska inne niż występujące w czasie pożaru.

alarm wstępny - ostrzeżenie, podane wówczas, gdy sygnał w czujce przekroczył określony poziom, lecz nie osiągnął jeszcze stanu alarmu pożarowego.

instalator- osoba prawna lub fizyczna, ponosząca odpowiedzialność za całość lub część procesu instalowania.

instalowanie, zakładanie instalacji - proces mocowania i wzajemnego łączenia części składowych i elementów systemu. Instalowanie (zakładanie instalacji) może być wykonywane przez jednego lub więcej instalatorów.

konserwacja- prowadzenie kontroli okresowych (przeglądów), obsługi technicznej i napraw, niezbędnych do utrzymania sprawności instalacji. Powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (włącznie z czyszczeniem, zestrajaniem, regulacją i wymianą części), przeprowadzane we wcześniej ustalonych odstępach czasu.

odbiór- potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej specyfikacji.

uruchomienie - proces, w wyniku którego dokonuje się sprawdzenia, czy instalacja spełnia ustalone wcześniej wymagania.

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Kierownika Projektu.

1.2 MATERIAŁY

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano

w „Wymagania ogólne”.

1.2.2 Materiały do wykonania okablowania sieci logicznej:

-centralny punkt dystrybucyjny  LPD,

-gniazdo logiczne i telefoniczne kat.6,

- przewody światłowodowe wg opisu w projekcie,

-przewód UTP 4x2x0.5 kat.6, 25 lat gwarancji,

-przewód UTPw 4x2x0.5 kat.6, 25 lat gwarancji,

- przewód YTKSYekw 2x2x0,8,

- przewód YTKSYekw 3x2x0,5,

-przewód YnTKSYekw 1x2x1,

- przewód YDYżo 3x1mm2,

- przewód HDGs 2x1,5,

-rurka instalacyjna typu RB22 i RB24,

-rurka instalacyjna RVS37,

- uchwyty ognioodporne E90.

1.3 SPRZĘT

1.3.1 Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót.

Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do realizacji służą :

- samochody dostawcze,

- wiertarki,

- wkrętarki mechaniczne do kołków (ręczne),

- lutownice,

- rusztowania,

- specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.

1.4.2 Transport materiałów

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, bądź przesuwaniem.

1.5 WYKONANIE ROBÓT

1.5.1 Montaż głównej krosownicy telefonicznej i lokalnego punktu dystrybucyjnego z wyposażeniem.

Szafy dystrybucyjne stojące i wiszące należy montować zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych w projekcie. Przy montażu szaf stojących metalowych należy zachować odpowiednie odległości od ściany i innych urządzeń montowanych w pomieszczeniu, aby umożliwić swobodny dostęp z przodu i z tyłu szafy montażystom i obsłudze technicznej. Szafy metalowe należy uziemić przewodem LgY 10 mm2.

Wyposażenie szaf należy montować zgodnie z dokumentacją załączoną do urządzeń oraz zaleceniami producenta systemu. Szafy należy wyposażyć w panele zasilające, wentylacyjne , termostaty oraz elementy organizujace przebiegi kablowe zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie i ogólnie obowiązującymi zasadami dla tego typu systemów.

Prace montażowe powinny być wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające Certyfikat Instalatora zastosowanego systemu okablowania.

W szafach należy zamontować na panelach rozdzielczych kable nie ekranowane UTP 4 pary LSOH okablowania poziomego doprowadzone z punktów przyłączeniowych obiektu

Prace montażowe powinny być wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające Certyfikat Instalatora zastosowanego systemu okablowania.

Kable doprowadzone do szafy powinny być odpowiednio oznakowane, ułożone w wiązki i uporządkowane. Zapas kabli (ok. 3 metrów) powinien być uporządkowany i zwinięty pod szafą pod podłogą techniczną.

Prace montażowe należy wykonać zgodnie z normą przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta systemu.

Parametry połączenia

## 1.5.2 Zainstalowanie punktów przyłączeniowych okablowania strukturalnego

Punkty przyłączeniowe sieci komputerowej należy montować w wydzielonych miejscach łącznie z gniazdami dedykowanej instalacji elektrycznej. Sposób montażu jak w specyfikacji dotyczacej sieci elektrycznej dedykowanej.

Podczas instalacji należy przestrzegać zasady podawanej przez producentów okablowania, że minimalny promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż:

8 x średnica kabla w przypadku kabli miedzianych.

Skręcenie elementów między sobą przy użyciu złączek.

Przy układaniu kabli należy przestrzegać zasady nie rozciągania kabli skrętkowych oraz nie zgniatania kabli w celu zachowania parametrów technicznych kabli.

Dla kabli maksymalna siła naprężenia w czasie instalacji wynosi:

90/180 N dla kabli UTP kat 6.

Parametr ten należy zweryfikować z kartą katalogową kabla stosowanego przy wykonaniu instalacji.

Na trasach kablowych w przejściach pionowych pomiędzy piętrami kable należy układać w rurach instalacyjnych.

Kable światłowodowe należy oznaczać etykietkami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne na całej trasie prowadzenia kabla.

1.5.3 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie

Wyszczególnienie robót:

- trasowanie,

- osadzenie kołków w gotowych otworach.

1.5.4 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość otworów do 8cm i średnicy do 10mm

Wyszczególnienie robót:

- trasowanie,

- montaż i demontaż zasilania sprzętu,

- wykonanie otworu.

1.5.5 Instalowanie linii wewnętrznych, wypustów i osprzętu

Trasowanie i układanie rur, przewodów i kabli, mocowanie uchwytów i wsporników, układanie korytek i kanałów, kucie bruzd, przejścia przez ściany, stropy i szczeliny dylatacyjne, montowanie listew, przewodów i osprzętu instalacyjnego należy wykonywać dokładnie według branżowej normy BN-84/8984-10.

Tory instalacji komputerowej i telefonicznej, zaleca się prowadzić we wspólnych korytach instalacyjnych i kanałach. Na wspólnych trasach instalacji wnętrzowej można prowadzić następujące tory telekomunikacyjne:

- telefoniczne,

Instalację komputerową i telefoniczną należy wykonywać:

a) na podłożu - kablami lub przewodami wielożyłowymi bez osłon oraz kablami lub przewodami w osłonie z rur:

- z tworzyw sztucznych.

b) w tynku - kablami (1- lub 2-parowymi) lub przewodami wielożyłowymi,

c) pod tynkiem - kablami lub przewodami w osłonie z rur:

- z tworzyw sztucznych,

d) kablami lub przewodami wielożyłowymi:

- w kanałach kablowych.

W instalacjach komputerowych i telefonicznych należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o średnicy co najmniej 0,5 mm. Układanie instalacji telefonicznych w danym pomieszczeniu powinno być ściśle skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych, zgodnie z wymaganiami podanymi w branżowej normie BN-84/8984-10 .

Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach instalacji telefonicznej z innymi instalacjami są podane w branżowych normach BN-84/8984-10, BN-86/8984-19.

Ciągi instalacji komputerowej i telefonicznej powinny być w miarę możności prowadzone we wspólnych trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odległości, jeśli napięcie znamionowe instalacji elektroenergetycznej nie przekracza 500 V. Kable i przewody telekomunikacyjne powinny być ułożone w taki sposób, aby stanowiły wydzielony ciąg instalacyjny, szczególnie przy prowadzeniu instalacji na wspólnych konstrukcjach wsporczych, na drabinkach, w kanałach itp.

W kanałach podłogowych dwudzielnych oraz w listwach ściennych i przypodłogowych dzielonych instalacje telekomunikacyjne i instalacje elektroenergetyczne mogą być układane tylko w wyodrębnionych sektorach.

W kanałach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza się luźne układanie kabli i przewodów wielożyłowych. Kable i przewody wielożyłowe układane na podłożu na wysokości poniżej 1,8 m od podłogi, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy przejściach przez ściany, stropy i dylatacje powinny być zabezpieczone osłonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych, np. rurami.

1.6.1 Kontrola jakości robót

1.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót

##### 1.6.3 Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

1.6.4 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego i telekomunikacyjnego należy do Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Manager Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

1.6.5 Kontrola materiałów

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

##### 1.6.6 BHP i ochrona środowiska

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac.

1.7 ODBIÓR ROBÓT

1.7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór końcowy.

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

1.7.2 Odbiór frontu robót.

Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych teleinformatycznych w budynku należy dokonać odbioru frontu robót od generalnego wykonawcy. Należy sprawdzić, czy w robotach budowlanych wykonane zostały zgodnie z odpowiednimi wymogami wszelkie roboty przygotowawcze, jak:

- przepusty na kable wprowadzane do budynku,

- przepusty przez stropy,

- kanały i bruzdy dla prowadzenia instalacji,

- wnęki w murze,

- pomieszczenia dla szaf dystrybucyjnych i przełącznic telefonicznych.

Należy sprawdzić zgodność wymiarów oraz zakresu wykonanych robót z dokumentacją budowlaną i z wytycznymi lub warunkami zawartymi w projektach instalacyjnych.

Należy sprawdzić, czy w trakcie wykonawstwa budowlanego nie zostały wprowadzone zmiany do projektu budowlanego, a w szczególności czy pomieszczenia, w których mają być instalowane urządzenia teleinformatycznych i telekomunikacyjne, nie zmieniły przeznaczenia.

Wykończenie budowlane pomieszczenia dla łącznicy powinno być takie jak dla pomieszczeń biurowych, ściany pomalowane na olejno co najmniej do wysokości 1,8 m, roboty wykonane bez usterek, pomieszczenia wyposażone w instalacje elektryczne, ogrzewcze i wentylacyjne.

Przez żadne z pomieszczeń centrali nie powinny przebiegać ciągi wodno-kanalizacyjne.

W pomieszczeniu łącznicy powinny być zapewnione odpowiednie warunki środowiska przez zastosowanie urządzeń ogrzewczo-klimatyzacyjnych.

Przed rozpoczęciem robót telekomunikacyjnych należy wykonać następujące roboty instalacyjne:

- doprowadzenie do pomieszczeń szaf dystrybucyjnych i łącznicy przewodu uziemiającego; przewód ten powinien być zakończony złączem kontrolnym wykonanym w postaci szyny miedzianej lub stalowej ocynkowanej z co najmniej 3 zaciskami z gwintem M8,

- wykonanie wypustu na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 230 V ze stykiem ochronnym

- doprowadzenie do miejsca ustawienia przełącznicy głównej kabla zakończeniowego

1.7.3 Odbiór częściowy

Przedmiotem odbioru częściowego są:

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji , które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

- Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).

1.8 TESTOWANIE OKABLOWANIA - KONTROLA I ODBIÓR TECHNICZNY

Warunkiem odbioru okablowania strukturalnego zrealizowanego z wykorzystaniem kabla 
UTP 4 pary są pozytywne wyniki przeprowadzonych testów, potwierdzonych protokołem pomiarów.

Sprawdzane parametry powinny odpowiadać:

- standardowym parametrom wg kategorii okablowania - spełnianie norm okablowania EIA/TIA,

- wymaganym parametrom dla konkretnie uruchamianej aplikacji, np. IEEE 802.3 10Base-T Ethernet,

- wymaganiom polskich norm.

Procedura testowania objęła pomiary najważniejszych parametrów wg kryteriów opisanych 
w powyższych dokumentach, w dwóch grupach: testy statyczne i dynamiczne.

Zakres testowania statycznego obejmuje pomiary:

- prawidłowości łączenia par - 'wire map',

- ciągłości,

- długości.